Manuel d’utilisation

du testeur

KEWTECH KT 600 / KT600ME

Index

1.  Sécurité en considération d’utilisation					3

1.1 Mise en garde et notes								3

1.2 Batteries											5

1.3 Chargement										6

1.4 Précautions lors de chargement d’une nouvelle batterie ou cellule qui ne seront pas utilisées pendant une longue période						6

1.5 Normes appliquées									7

2. Description de l’appareil								8

2.1 Panneau frontal									8

2.2 Panneau de connexion								9

2.3 Panneau dorsal										9

2.4 Vue du dessous  – étiquette d’information					11

2.5 Transporter l’appareil									11

3. Utilisation de l’appareil								12

3.1 Signification des symboles et messages sur l’écran de l’appareil		12

3.2 Le moniteur de tension en temps réel et output du terminal			13

3.3 Champs de messages – statut de la batterie					13

3.4 Indicateurs LED PASS/FAIL								13

3.5 Champs de statut–Avertissement pour les mesures/ symboles des résultats.14

3.6 Avertissement sonore									14

3.7 Effectuer des mesures								16

3.7.1 Fonctions de mesures /sous-fonctions						16

3.7.2 Sélection fonction de mesure / sous-fonctions					16

3.7.3 Effectuer des tests									16

3.8 Paramétrer le menu									16

3.9 Écran d’assistance									17

4 Mesures											18

4.1 Résistance isolation									18

4.2 Continuité										19

4.2.1 Test R faible										19

4.2.2 Test de Continuité									22

4.3 Tester des DDR (RCD)								24

4.3.1 Limite de tension de contact							24

4.3.2 Courant de déclenchement différentiel nominal				24

4.3.3 Multiplicateur du courant nominal résiduel					24

4.3.4  Type de DDR et test de polarité de  courant de déclenchement		24

4.3.5 Tests de DDR sélectifs  (en différé)						24

4.3.6 Tension de contact									25

4.3.7 Temps de déclenchement								27

4.3.8 Courant de déclenchement							28

4.3.9 Test Auto										30

4.3.9.1 Comment effectuer un test DDR (RCD) automatique			30

4.3.9.10 AVERTISSEMENT								35

4.4 Impédance de boucle de défaut courant potentiel de défaut			35

4.4.1 Impédance de boucle de défaut							35

4.4.2 Le test de boucle de défaut pour circuits protégés DDR (RCD)		37

4.5 Impédance en ligne pour court-circuit potentiel					39

4.6 Tester la séquence de phase								41

4.7 Tension et fréquence									42

4.8 Résistance de terre									44

4.8.1 Résistance de terre (Re) – 3 fils, 4 fils						44

4.8.2 Résistance terre spécifique (Ro)							45

5 Entretien											48

5.1 Remplacement des fusibles								48

5.2 Nettoyage										48

5.3 Calibrage périodique									48

5.4 Entretien										48

6 Caractéristiques techniques							49

6.1 Résistance isolation									49

6.2 Résistance continuité									49

6.2.1 R faible										49

6.2.2 Continuité de courant faible							50

6.3 Tests DDR (RCD)									50

6.3.1 Données générales									50

6.3.2 Tension de contact									50

6.3.3 Temps de déclenchement								51

6.3.4 Courant de déclenchement							51

6.4 Impédance de boucle de défaut et courant de défaut potentiel		51

6.5 Impédance en ligne et courant de court-circuit potentiel			52

6.6 Rotation de phase									53

6.7 Tension et fréquence									53

6.8 Résistance terre									53

6.9 Spécificités générales									54

7 Sauvegarder les mesures								69

7.1 Vue d’ensemble									69

7.2 Sauvegarder les résultats								70

7.3 Rappeler les résultats									74

7.4 Supprimer les résultats								75

8 Communication USB									77

8.1 Enregistrement MFT									77

8.2 Téléchargement des enregistrements sur le PC					77

1. Sécurité et considérations d’utilisation

1.1 Mise en garde et notes

Afin de maintenir le plus haut niveau de sécurité lors du travail avec l’appareil, le fabricant recommande fortement de maintenir votre appareil KT 600 en bon état et non endommagé.

Lorsque vous utilisez l'appareil, tenez compte des avertissements généraux suivants :

- Le symbole  signifie "La marque sur votre équipement certifie qu'il satisfait aux exigences de toutes les réglementations européennes en vigueur.

- Le symbole signifie "Cet équipement doit être recyclé en tant que déchet électronique.

- - Le symbole sur l'appareil signifie que vous devez lire le manuel afin de garantir une utilisation sûre de l'appareil.  Ce symbole nécessite une action !

- Le symbole signifie: risque de haute tension.

- Le symbole   signifie : Classe II; double isolation. Pas besoin de connexion de sécurité avec de terre.

- Si l'équipement de test est utilisé d'une manière non spécifiée dans ce manuel d'utilisation, la protection fournie par l'équipement pourrait être compromise !

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation, sinon l'utilisation de l'appareil peut être dangereuse pour l'opérateur, l'appareil ou pour l'équipement testé.

- Cessez d'utiliser l'appareil ou l'un de ses accessoires si vous constatez des dommages .

- Si un fusible saute dans l'appareil, suivez les instructions de ce manuel pour de le remplacer .

- Prenez toutes les précautions généralement connues afin d'éviter les risques de choc électrique lorsque vous êtes confronté à des tensions dangereuses !

- N'utilisez pas l'appareil dans des systèmes d'alimentation dont la tension est supérieure à 550 V .

- L'intervention ou le réglage du service ne peut être effectué que par du personnel compétent et autorisé .

- Utilisez uniquement les accessoires de test standard ou optionnels fournis par votre distributeur .

- L'appareil est fourni avec des batteries Ni-MH rechargeables. Les batteries doivent être remplacées uniquement par des batteries du même type que celles définies sur l'étiquette du compartiment des batteries ou décrites dans ce manuel. N'utilisez pas de batteries alcalines standards lorsque l'adaptateur d'alimentation est branché, sinon elles risquent d'exploser !

- Des tensions dangereuses existent à l'intérieur de l'appareil. Débranchez tous les câbles de test, retirez le câble d'alimentation et éteignez l'appareil avant de retirer le couvercle du compartiment des batteries.

- Toutes les précautions de sécurité habituelles doivent être prises afin d'éviter tout risque de choc électrique lors de travaux sur des installations électriques.

Mise en garde liées aux fonctions de mesure

Résistance isolation

- La mesure de la résistance d'isolement ne doit être effectuée que sur des objets hors tension !

- Lors de la mesure de la résistance d'isolement entre les conducteurs de l'installation, toutes les charges doivent être déconnectées et tous les interrupteurs fermés !

- Ne touchez pas l'objet à tester pendant la mesure ou avant qu'il ne soit complètement déchargé ! Risque de choc électrique !

- Ne pas connecter les bornes de test à une tension externe supérieure à 550 V (CA ou CC) afin de ne pas endommager l'appareil de test !

Fonction de continuité

- Les mesures de continuité ne doivent être effectuées que sur des objets hors tension !

- Des impédances parallèles ou des courants transitoires peuvent influencer les résultats des tests.

Tester le terminal PE

- Si une tension de phase est détectée sur la borne PE testée, arrêtez immédiatement toutes les mesures et assurez-vous que la cause du défaut est éliminée avant de poursuivre toute activité .

Notes liées à toutes les fonctions de mesure

Général

- L'indicateur ! signifie que la mesure sélectionnée ne peut pas être effectuée en raison de conditions irrégulières sur les terminaux d'entrée.

- Les mesures de la résistance d'isolement, des fonctions de continuité et de la résistance à la terre peuvent seulement être effectuées sur des objets hors tension.

- L'indication PASS / FAIL est activée lorsque la limite est fixée. Appliquer la valeur limite appropriée pour l'évaluation des résultats des mesures.

- Dans le cas où seuls deux des trois fils sont connectés à l'installation électrique testée, seule l'indication de la tension entre ces deux fils est valable.

Résistance isolation

- Si des tensions supérieures à 10 V (CA ou CC) sont détectées entre les bornes de test, la mesure de la résistance d'isolement ne sera pas effectuée.

Fonction de continuité

- Si des tensions supérieures à 10 V (CA ou CC) sont détectées entre les bornes de test, le test de résistance de continuité ne sera pas effectué.

- Avant d'effectuer une mesure de continuité, il faut, le cas échéant, compenser la résistance du câble d'essai.

Fonctions DDR (RCD)

- Les paramètres définis dans une fonction sont également conservés pour les autres fonctions du DDR (RCD).

- La mesure de la tension de contact ne déclenche normalement pas un DDR (RCD). Cependant, la limite de déclenchement du DDR (RCD) peut être dépassée en raison d'un courant de fuite circulant vers le conducteur de protection PE ou d'une connexion capacitive entre les conducteurs L et PE.

- La sous-fonction RCD trip-lock (sélecteur de fonction en position LOOP (boucle)) prend plus de temps à réaliser mais offre une bien meilleure précision de la résistance de la boucle de défaut (par rapport au sous-résultat RL dans la fonction Contact voltage (tension de contact).

- Les mesures du temps de déclenchement de la DDR (RCD) et du courant de déclenchement de la DDR ne seront effectuées que si la tension de contact lors du pré-test au courant différentiel nominal est inférieure à la limite de tension de contact fixée .

- La séquence de test automatique (fonction DDR AUTO) s'arrête lorsque le temps de déclenchement est dépassé.

Impédance en boucle (avec fonction DDR en boucle )

- Isc dépend de Z, Un et le facteur d’échelle.

- La limite de courant dépend du type de fusible, du courant nominal du fusible, du temps de déclenchement du fusible.

- La précision spécifiée des paramètres testés n'est valable que si la tension du secteur est stable pendant la mesure.

- Les mesures d'impédance de la boucle de défaut déclencheront un DDR.

- La mesure de l'impédance de la boucle de défaut à l'aide de la fonction Trip-lock ne déclenche normalement pas un DDR (RCD). Cependant, la limite de déclenchement peut être dépassée en raison d'un courant de fuite circulant vers le conducteur de protection PE ou d'une connexion capacitive entre les conducteurs L et PE.

Impédance en ligne

- Isc dépend de Z, Un et le facteur d’échelle.

- La limite de courant dépend du type de fusible, du courant nominal du fusible, du temps de déclenchement du fusible.

- La précision spécifiée des paramètres testés n'est valable que si la tension du secteur est stable pendant la mesure.

1.2 Batteries

Lorsqu'il est connecté à une installation, le compartiment des batteries des instruments peut contenir une tension dangereuse à l'intérieur ! Lors du remplacement des batteries/fusibles et avant d'ouvrir le couvercle , débranchez tout accessoire de mesure connecté à l'instrument et éteignez l'instrument,

- Assurez-vous que les batteries sont correctement insérées, sinon l'appareil ne fonctionnera pas et les batteries pourraient se décharger.

- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirez toutes les batteries du compartiment à batteries.

- Des batteries Ni-MH rechargeables (taille AA) peuvent être utilisées. Il est recommandé de n'utiliser que des batteries rechargeables d'une capacité de 2300mAh ou plus.

- Ne rechargez pas des piles alcalines!

1.3 Chargement

Les batteries commencent à se charger dès que l'adaptateur d'alimentation est connecté à l'instrument. Les circuits de protection intégrés contrôlent la procédure de chargement et assurent une  durée de vie maximum des batteries. La polarité de la prise d'alimentation est indiquée sur la figure 2.1.

Figure 2.1: Polarité de connexion de la prise d’alimentation

Note :

Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation électrique fourni par le fabricant ou le distributeur de l'équipement d'essai pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique !

1.4 Précautions pour le chargement de nouvelles cellules de batteries ou des cellules qui ne seront pas utilisées pendant une longue période.

Des processus chimiques imprévisibles peuvent se produire pendant la charge de nouvelles batteries ou de batteries qui sont restées inutilisées pendant de longues périodes (plus de 3 mois).

Lorsqu'on utilise un chargeur de batterie externe intelligent, un cycle complet de décharge/charge peut être effectué automatiquement. Après avoir effectué cette procédure, la capacité normale de la batterie doit être entièrement restaurée et la durée de fonctionnement de l'appareil sera approximativement conforme aux données indiquées dans la spécification technique.

Notes:

- Le chargeur de l'appareil est un chargeur de batteries. Cela signifie que les cellules sont connectées en série pendant la charge, de sorte qu'elles doivent toutes être dans un état similaire (charge similaire, même type et même âge).

- Si même une seule cellule de batterie détériorée (ou une seule d'un type différent, par exemple la capacité, la conception chimique) cela peut provoquer une interruption de la charge de l'ensemble du bloc de batteries, ce qui pourrait entraîner une surchauffe du bloc de batteries et une diminution significative de la durée de fonctionnement.

- Si aucune amélioration n'est obtenue après avoir effectué plusieurs cycles de charge/décharge, il convient de déterminer l'état de chaque élément de la batterie (en comparant les tensions des batteries, en les vérifiant dans un chargeur de cellules, etc.)  Il est très probable qu'un ou plusieurs des  éléments de la batterie ont pu se détériorer.

- Les effets décrits ci-dessus ne doivent pas être confondus avec la diminution normale de la capacité de la batterie au fil du temps. Toutes les batteries en cours de charge perdent une partie de leur capacité lorsqu'elles sont chargées/déchargées de manière répétée. La diminution réelle de la capacité par rapport au nombre de cycles de charge dépend du type de batterie. Cette information est normalement fournies dans la spécification technique du fabricant de batteries.

1.5 Normes appliquées

L’appareil KT 600 est fabriqué et testé en accord avec la réglementation suivante :

| Compatibilité électromagnétique (EMC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| EN61326 |  | Matériel électrique de mesure, de contrôle et de laboratoire - Exigences en matière de CEM Classe B (Équipement portatif utilisé dans des environnements EM contrôlés) |
| Sécurité (LVD) EN-61010-1 EN 61010-031 |  | Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire - Partie 1 : Exigences générales Prescriptions de sécurité pour les ensembles de sondes portatives de mesure et d'essai électriques |
| Fonctionnalité EN 61557 DIN VDE 0100 | Sécurité électrique pour systèmes de distribution de faible tension jusqu’à 1000VCA et 1500 VCA – Équipement pour tester, mesurer ou surveillance de mesures protégées. Partie 1……Règlement général Partie 2……Résistance isolation Partie 3……Boucle de résistance Partie 4……Résistance de la connexion à la terre et de la liaison équipotentielle Partie 5…..Résistance terre Partie 6……Appareils avec courant résiduel (DDR) pour systèmes TT et TN Partie 7 …..Séquence de phase Partie 10….Appareil de mesure combiné |  |

Note au sujet des normes EN et IEC :

- Le texte de ce manuel contient des références aux normes européennes. Toutes les normes de la série EN 6XXXX (par ex. EN 61010) sont équivalentes aux normes CEI portant le même numéro (par ex. CEI 61010) et ne diffèrent que dans les parties modifiées requises par la procédure d'harmonisation européenne.

2. Description de l’appareil

2.1 Panneau frontal

Figure 3.1: Panneau frontal

Légende :

- Bouton ON/OFF, pour allumer ou éteindre l’appareil.  L’appareil se mettra en veille automatiquement (APO) après la dernière pression sur le bouton et aucune tension n’est appliquée.

- Bouton de compensation. Pour compenser la résistance de la sonde de test dans les mesures de résistance de valeur faible.

- KT600ME :	M/H

Mémoire (appuyez brièvement) / Bouton d’assistance (appuyez longuement > 2 s)

KT600 :	HLP Bouton d’assistance

- Bouton de rétroéclairage  (4 niveaux)

- Bouton de configuration

- Bouton Exit/ Back/ Return

- FCT commutateur rotatif

- Bouton de TEST pour démarrage  / touche de confirmation

- Boutons GAUCHE et DROITE

- Boutons HAUT et BAS

- Indicateur LED PASS (vert)

- Indicateur LED FAIL (rouge)TFT écran couleurs

- Écran couleurs TFT

2.2 Panneau de connexion

Figure 3.2: Panneau de connexion

Légende:

- Connecteur de test.  Avertissement ! Tension maximale autorisée entre les bornes de test et la masse est de 600V!  Tension maximale autorisée entre les bornes de test est de 550 V!

- Prise pour sonde met bouton de test

- Couvercle de protection

2.3 Panneau dorsal

Figure 3.3: Panneau dorsal

Légende :

- Couvercle compartiment batterie/fusible

- Étiquette d’information

- Vis de fixation pour le compartiment batterie/fusible

Figure 3.4: Compartiment de batterie et fusible

Légende :

- Fusible F3

- Fusible  F2

- Fusible F1

- Cellules de batterie(format AA )

- Contacts de batterie

2.4 Vue du dessous  – Étiquette d’information

| Fonction | EN61557 | Gamme d’affichage | Précision |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuité | -4 | 0,1Ω….20,0Ω 0,1Ω….1999Ω | +(3% affichage + 3 chiffres) +(5% affichage + 3 chiffres) | Courant de test min. 200mA à 2 Ohm. Courant de test max. 7 mA Open circuit tension 5V |
| Résistance isolation | -2 | 0,1MΩ….199,9MΩ 0,1MΩ….199,9MΩ 200MΩ…999Ω | +(5% affichage + 3 chiffres) +(2% affichage + 3 chiffres) +(10% affichage) | 50/100/250V 500/1000V Max. 15mA |
| Courant de temps de DDR (RCD) Tension de contact | -6 | 0,0…500ms 0,2xlΔN…1,1xlΔN(AC) | +3ms +0,12xlΔN (+0%+10%) affichage + 5chiffres | lΔN 10,30,100, 300, 500, 650, 1000mA |
| Impédance | -3 | 0,2Ω….9999Ω 0,2Ω….9999Ω 0,4Ω….19,99Ω 20Ω…9999Ω | +(5% affichage + 5 chiffres) +(5% affichage + 5 chiffres) +(5% affichage + 10 chiffres) +(10% affichage) | Z ligne L-L, L-N Z boucle L-PE Z boucle L-PE pas de déconnexion : 93V-134V; 185V-266V; 321V-485V; 45Hz-65Hz boucle: 93V-134V; 185V-266V;45Hz-65Hz |
| Tension | -7 | 0…550V 10,0…499,9Hz | +(2% affichage + 2 chiffres) +(2 chiffres) | TRMS |
| Rotation de phase | -7 | 50…550VAC 45…400Hz |  | Droite:1-2-3 Gauche:3-2-1 |
| Résistance terre | -5 | 1,0Ω….9999Ω 6,0Ω….9999Ω | +(5% affichage + 5 chiffres) | 3-fils, 4-fils Résistance terre spécifique F=126,9Hz |

Figure 3.5: Étiquette d’information sur panneau de fond

Le tour de cou fourni en série permet de porter l'appareil de différentes manières. L'opérateur peut choisir la méthode la plus appropriée en fonction des tâches qu'il effectue.

L'instrument peut être accroché au cou de l'opérateur, ce qui lui permet de se déplacer librement.

Cela permet de déplacer rapidement l'équipement entre les lieux de test.

2.5 Transport de l’appareil

Grâce à la bandoulière inclus dans le test standard, l'instrument peut être porté de différentes manières. L'opérateur peut choisir la méthode la plus appropriée en fonction des tâches qu'il effectue.

L'instrument peut être suspendu autour du cou de l'opérateur pour lui permettre de se déplacer librement.

Cela permet de déplacer rapidement l'équipement entre les lieux de test.

3.  Utilisation de l’appareil

3.1  Signification des symboles en messages à l’écran de l’appareil

Figure 4.1: Affichage à l’écran

Légende :

- Ligne de fonction

- Champ des résultats.  Dans ce champ les résultats principaux et accessoires sont affichés.

- Champ de statuts

PASS/FAIL/ABORT/START/WAIT/WARNINGS sont affichés ici

- Tension online et moniteur output.

Affiche les prises symbolisés, nomme les prises en fonction des dimensions, affiche toujours les tensions réelles.

- Champ d’options

- Indication du statut de la batterie

- Temps actuel

3.2 Le moniteur de terminal de tension en ligne et output  du terminal

Les tensions en ligne sont affichées en même temps que l'indication du terminal de test. Les trois terminaux d'essai sont utilisés pour des mesure.

Les tensions en ligne sont affichées en même temps que l'indication du  terminal de test. Les terminaux d'essai L et N sont utilisés pour certaines mesures.

3.3 Champ de messages – statut de la batterie

Indication de la puissance de la batterie

Indication de batterie faible.  Le pack de batterie est trop faible pour garantir des résultats fiables.  Remplacez les batteries.

Recharger est affiché au moyen d’un LED près de la prise d’alimentation.

3.4 Indicateurs LED PASS/FAIL

Deux indicateurs LED pour l'évaluation PASS / FAIL des résultats des tests sont placés sur le dessus de l'écran LCD.

L'indication PASS / FAIL est activée lorsque la limite est fixée. Appliquer la valeur limite appropriée pour une évaluation correcte des résultats de mesure.

Indication PASS

Indication FAIL

3.5 Champ de statut – Avertissement de mesure / symboles des résultats

| Symbole | Explication | Rotation de tension | R faible | Actif dans la fonction: Continuité | R isolation | Ligne | Lus | Boucle DDR | DDR temps | DDR courant | DDR auto | DDR Uc | Résistance terre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tension dangereuse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x |
|  | Les sondes de test ne sont pas compensées |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Les mesures ne peuvent pas commencer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Résultats ne sont pas OK |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | DDR ouvert ou fermé |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |
|  | DDR fermé |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | x |  |
|  | Les mesures ne peuvent pas commencer |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x |
|  | Température est trop haute |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | Changez les sondes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Attendre |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figure 4-1: Liste des statuts de symboles

3.6 Avertissements sonores

Signal haut et bref	Bouton enfoncé

Signal continu	pendant le test de continuité si le résultat est de  < 35 Ohm

Signal croissant 	Attention,  tension dangereuse appliquée

Signal bref 	Alimentation déconnectée, fin de la mesure

Signal décroissant 	Attention,  (température, tension à l’entrée, démarrage impossible)

Signal intermittent	Attention ! Tension de phase sur le terminal PE!  Arrêter immédiatement  et éliminer l’erreur  avant de poursuivre toute autre activité.

3.7 Effectuer une mesure

3.7.1 Fonction de mesure et fonctions accessoires

Les mesures suivantes peuvent être sélectionnées avec le bouton sélectionneur de fonctions  :

- Tension/Rotation/ Mesure de fréquence (V)

- Résistance de terre (RPE)

- R faible (Ω)

- R isolation (M Ω)

- Impédance en ligne (LINE)

- Boucle (boucle DDR (RCD)) impédance (LOOP)

- DDR (RCD)

La fonction et sous-fonction sont marquées par défaut à l’écran.

3.7.2 Sélectionner les fonctions et sous-fonctions de mesures.

En utilisant les touches de navigation  ▲▼vous sélectionnez les paramètres et limites que vous voulez modifier.  En utilisant les touches  ◄►, les paramètres sélectionnés peuvent être définis.

Une fois les paramètres définis, les configurations sont sauvegardées jusqu’à la définition de nouveaux changement.

3.7.3 Effectuer des tests

Lorsque le symbole  est affiché, le test peut être lancé en appuyant sur le bouton "TEST". Une fois le test terminé, la valeur du résultat et son statut s'affichent. En cas de mesure PASSÉE (PASSED) , la valeur du résultat sera affichée en noir avec le symbole de statut . Dans le cas d'une mesure NON PASSÉE (NOT PASSED), la valeur du résultat sera marquée en rouge avec le symbole .

3.8 Paramétrer le menu

Pour ouvrir le menu de configuration, appuyez sur la touche SETUP.  Dans le menu de configuration, les actions suivantes peuvent être effectuées :

- Facteur Isc :

Configurer le facteur potentiel de courant faible/ par défaut

- Date/temps

Configurer la date et le temps interne

- Fonction de démarrage :

La fonction sélectionnée démarrera dès que la connexion sera établie

- Norme DDR (RCD):

Sélectionnez la norme nationale pour le test DDR (RCD),  p.ex.  EN61008 of BS7671

- ELV:

Sélectionnez la tension pour l’avertissement ELV

- Mise en veille de l’alimentation :

Sélectionnez le temps après lequel l’appareil doit se mettre en veille si pas utilisé.

- Temporisation (Cont time-out)

Sélectionnez la temporisation quand la mesure doit être arrêtée automatiquement

- Temporisation ISO (time-out):

Sélectionnez la temporisation quand la mesure doit être arrêtée automatiquement

- Système d’alimentation :

Sélectionnez alimentation réseau /système, p. ex.  TN ou  IT.

- Info appareil :

Affichez informations sur l’appareil, p.ex. version Firmware

3.9 Écran d’assistance

L’écran d’assistance contient des diagrammes qui montrent comment l’appareil doit être utilisé.

Figure 4-8: exemple d’un écran d’assistance

KT600 :

Appuyez sur la touche HLP pour ouvrir l’écran d’assistance.

Appuyez sur la touche HLP ou sur la touche Exit/Back/Return pour quitter l’écran d’assistance.

Appuyez sur les touches Gauche ou Droite pour aller vers l’écran précédant ou suivant .

KT600ME :

Appuyez sur la touche M/H pour ouvrir l’écran d’assistance (>2s)

Appuyez sur la touche M/H ou sur la touche Exit/Back/Return pour quitter l’écran d’assistance

Appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour aller vers l’écran d’assistance précédent ou suivant.

4 Mesures

4.1 Résistance isolation

La mesure de la résistance d'isolement est effectuée afin de garantir la sécurité contre les chocs électriques. Cette mesure permet de déterminer les éléments suivants :

- Résistance d'isolation entre les conducteurs de l'installation,

- Résistance d'isolation des pièces non conductrices (murs et sols),

- Résistance d'isolation de câbles souterrains,

- Résistance de sols semi-conducteurs (antistatique).

Comment effectuer une mesure de résistance d’isolation

Étape 1 Sélectionnez la fonction  Isolation (insulation) avec le bouton de sélection de fonction FCT.  Le menu suivant est affiché :

Figure 5-1: Résistance d’isolation d’un menu de mesure

Étape 2 Configurez les paramètres de mesure et de limite suivants:

Tension : Tension de test nominale

Limite : Valeur de résistance faible

Étape 3  Assurez-vous qu'aucune tension n'est présente sur l'objet à tester. Connectez les cordons de test à l'appareil KT 600. Connectez les câbles d'essai à l'objet testé. (voir figure 5.2) pour effectuer la mesure de la résistance d'isolement.

Figure 5-2: Connexion du câble universel de test

Étape 4 Vérifiez les avertissements affichés et le moniteur de tension/terminal en ligne avant de commencer la mesure. Si  est affichée, appuyez sur la touche TEST.

Une fois le test effectué, les résultats de la mesure s'affichent, accompagnés de l'indication e ou  (le cas échéant).

Figure 5-3: Exemple de résultats de mesure de  résistance d’isolation

Résultats affichés :

R……..Résistance d’isolation

Um…..Tension actuelle appliquée sur l’objet testé

Avertissement

- La mesure de la résistance d'isolement ne doit être effectuée que sur des objets hors tension !

- Lors de la mesure de la résistance d'isolement entre les conducteurs de l'installation, toutes les charges doivent être déconnectées et tous les interrupteurs éteints !

- Ne touchez pas l'objet à tester pendant la mesure ou avant qu'il ne soit complètement déchargé ! Risque de choc électrique !

- Afin de ne pas endommager l'instrument de test, ne connectez pas les bornes de test à une tension externe supérieure à 550 V (CA ou CC).

4.2 Continuité

Deux sous-fonctions de Continuité sont disponibles :

- R faible, ca. 240mA test de Continuité avec inversion de polarité automatique

- Courant faible (ca. 4mA) test continu de Continuité, pratique pour le test de système de continuité.

4.2.1 Test de R faible

Cette fonction est utilisée pour tester la résistance entre deux points différents de l'installation afin de s'assurer qu'un trajet conducteur existe entre eux. Le test permet de s'assurer que tous les conducteurs de protection, les conducteurs de terre ou les conducteurs de liaison sont correctement connectés, terminés et ont la bonne valeur de résistance.

La mesure de la résistance R faible est effectuée avec un courant de test de plus de 200m@2Ohm. Une inversion automatique de la tension et du courant d'essai est effectuée pendant le test. Ce test permet de vérifier l'absence de tout composant (par exemple, diodes, transistors, SCR) pouvant avoir un effet rectificateur  sur le circuit, ce qui pourrait causer des problèmes lorsqu'une tension est appliquée.

Cette mesure est conforme aux normes EN61557-4.

Comment effectuer une mesure de résistance R faible

Étape  1 Sélectionnez la fonction Continuité avec le bouton FCT et sélectionnez le mode R Faible avec les touches de navigation  ▲▼ et ◄►. Le menu suivant s'affiche :

Figure 5-4: Menu de mesure Résistance R Faible

Stap 2  Définissez les valeurs limites suivantes  :

- Limite: Valeur limite de résistance en utilisant les touches de navigations ▲▼ et ◄►.

Étape 3  Connectez le câble de test à l’appareil MFT 5100.  Pour une mesure de résistance R faible, les cordons de test doivent être compensés de la façon suivante :

1. Court-circuitez les câbles de test comme décrit dans la figure 5.5.

Figure 5-5: Court-circuitage des cordons de test

2. Appuyez sur la touche COM. Après avoir effectué la compensation des sondes  de test, l'indicateur COMP des sondes compensées sera affiché dans la ligne de statut.

3. Pour supprimer toute compensation de la résistance du câble d'essai, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche COM. Après avoir retiré la compensation du câble de test, l'indicateur de compensation disparaîtra de la ligne de statut.

Étape 4 Assurez-vous que la pièce testée est déconnectée de toute  source d'énergie et qu'elle est entièrement déchargée. Connectez les câbles de test à l'objet testé.

Suivez les schémas de câblage des figures 5.6 et 5.7 pour effectuer la mesure de la résistance R faible.

Figure 5-6: Connexion d’un câble universel de test

Étape 5 Avant de commencer la mesure, vérifiez l'existence d'éventuels avertissements et l'affichage du moniteur de tension/terminal en ligne. Si tout est correct et que  s'affiche, appuyez sur la touche TEST.

Après avoir effectué la mesure, les résultats s'affichent à l'écran avec l'indication ou  (le cas échéant).

Figure 5-7: Exemple  de résultats de mesure de résistance R faible

Résultats affichés :

R………..Réseau Ω faible résultat de résistance (moyenne des résultats R+ et R-)

R+… Résistance Ω faible sous-résultats avec tension positive au terminal L

R-….Résistance  Ω faible sous-résultats avec tension positive au terminal N

Avertissement  :

- Les mesures de résistance de faible valeur ne doivent être effectuées que sur des objets hors tension !

- Des impédances parallèles ou des courants transitoires peuvent influencer les résultats des tests.

Note:

- Si la tension entre les bornes de test est supérieure à 10 V, la mesure R faible ne sera pas effectuée.

4.2.2 Test de Continuité

Des mesures continues de résistance de valeur faible peuvent être effectuées sans inversion de polarité des tensions d'essai et avec un courant d'essai plus faible (quelques mA). En général, la fonction sert de Ω-mètre ordinaire avec un courant de test faible. La fonction peut également être utilisée pour tester des composants inductifs tels que les moteurs et les câbles enroulés.

Comment effectuer une mesure de continuité de courant faible

Etape 1 Sélectionnez la fonction Continuité avec le bouton FCT et sélectionnez le mode Cont avec les touches de navigation ▲▼ et ◄►. Le menu suivant s'affiche :

:

Figure 5-8: Menu de mesure de Continuité

Étape 2 Introduisez les valeurs limites suivantes :

Limite : limite de résistance avec les touches de navigations ▲▼ et ◄►.

Étape 3 Connectez un câble de test à l’appareil et sur l’objet à tester. Suivez le schéma de connexion des figures 5.10 et 5.11 pour effectuer les mesures de  continuité.

Figure 5-9: Connexion du câble universel de test

Étape 4 Vérifiez les avertissements et le moniteur de tension/terminal en ligne sur l'écran avant de commencer la mesure. Si tout est correct et que le symbole  s'affiche, appuyez sur la touche TEST pour lancer la mesure. Le résultat réel de la mesure avec ou l’indication (le cas échéant) sera affiché pendant la mesure.

Comme il s'agit d'un test continu, la fonction devra être arrêtée. Pour arrêter la mesure à tout moment, appuyez à nouveau sur la touche TEST. Le dernier résultat de mesure sera affiché avec l'indication ou  (le cas échéant).

Figure 5-10: Exemple de résultats de mesure continuité courant faible

Résultat affiché :

R……….Résultat résistance Continuité courant faible

I…….. Courant utilisé pour la mesure

Avertissement

- La mesure de la continuité des courants faibles ne doit être effectuée que sur des objets hors tension !

Notes:

- Si une tension supérieure à 10 V existe entre les bornes de test, la mesure de continuité ne sera pas effectuée.

Avant d'effectuer une mesure de continuité, il faut compenser la résistance du câble d'essai (si nécessaire). La compensation est effectuée dans la sous-fonction Continuité R faible Ω.

4.3 Tests DDR (RCD)

En testant les DDR (RCD) les sous-fonctions suivantes peuvent être effectuées :

- Mesure de contact tension

- Mesure de temps de déclenchement

- Mesure de courant de déclenchement

- DDR (RCD) test automatique

En général, les paramètres et limites suivants peuvent être fixés lors de l'essai des DDR (RCD) :

- Tension de limite de contact

- Courant nominal de déclenchement –différentiel DDR (RCD)

- Multiplicateur de courant nominal de déclenchement DDR (RCD)

- Type de DDR (RCD)

- Courant de test démarrage polarité

4.3.1 Limite de tension de contact

La tension de contact de sécurité est limitée à 50 V CA pour une zone domestique standard. Dans les environnements spéciaux (hôpitaux, lieux humides, etc.), des tensions de contact allant jusqu'à 25 V CA sont autorisées. La tension de contact limite peut être réglée dans la fonction tension de contact Uc uniquement !

4.3.2 Courant nominal différentiel de déclenchement

Le courant différentiel nominal est le courant de déclenchement nominal d'un DDR (RCD). Les courants nominaux suivants peuvent être définis pour les DDR (RCD) : 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA et 1000 mA.

4.3.3 Multiplicateur de courant nominal résiduel

Le courant différentiel nominal sélectionné peut être multiplié par ½, 1, 2 ou 5.

4.3.4 Type de DDR (RCD) et test  de polarité

L’appareil KT 600 permet d’effectuer des tests de DDR  généraux  (non-différé) et sélectif  (différé).  Les différents types de DDR que l’appareil peut effectuer, comprennent :

- Courant résiduel alterné (type CA )

- Courant résiduel CC à pulsions (type A)

- Courant résiduel CC pur ou presque pur (type B)

La polarité de démarrage du courant de test peut être démarrée avec la demi-onde positive à 0° ou avec la demi-onde négative à 180°.

Polarité de démarrage positif (0°)	Polarité de démarrage négatif  (180°)

Figure 5-11: Courant de test avec semi- onde positive ou négative

4.3.5 Tests de DDR  sélectifs (RCD) (en différé)

Les DDR (RCD) sélectifs présentent des caractéristiques de réponse différée . La performance de déclenchement est influencée par la pré-charge lors de la mesure de la tension de contact. Afin d'éliminer la pré-charge, une temporisation de 30 s est insérée avant d'effectuer le test de déclenchement.

4.3.6 Tension de contact

Le courant de fuite qui circule vers la borne PE provoque une chute de tension au niveau de la résistance de terre, appelée tension de contact (Uc). Cette tension est présente sur toutes les parties accessibles connectées à la borne PE et doit être inférieure à la tension limite de sécurité.

Le paramètre tension de contact est mesuré sans déclencher le DDR (RCD). RL est une résistance de boucle de défaut et se calcule comme suit :

La tension de contact affichée se rapporte au courant différentiel nominal  du DDR (RCD) et est multipliée par un facteur de sécurité. Voir le tableau 5.1 pour le calcul détaillé de la tension de contact.

Type DDR 	Tension de contact Uc

Tableau 5-11: Relation entre   Uc et IΔN

Comment effectuer une mesure de contact de tension

Étape  1 Sélectionnez la fonction DDR (RCD) avec le bouton FCT et avec les boutons de navigation  ▲▼ et ◄►.   Le menu suivant sera affiché:

Figure 5-12: Menu de mesure de tension de contact

Étape 2 Définissez les paramètres de mesure et les valeurs limites suivants :

- lΔN: Courant résiduel nominal

- Type : type DDR

- Limite : Limite de tension de contact

Étape 3 Connectez les cordons de test à l'appareil et suivez le schéma de connexion indiqué dans la figure 5.15 pour effectuer la mesure de la tension de contact.

Figure 5-13: Connexion de la prise de sonde de test ou câble de test universel

Étape 4 Vérifiez l'existence d'éventuels avertissements et vérifiez le moniteur de tension/terminal en ligne sur l'écran avant de commencer la mesure. Si tout est correct et que le symbole  s'affiche, appuyez sur la touche TEST. Après avoir effectué la mesure, les résultats s'affichent à l'écran avec l'indication ou .

Figure 5-14: Exemple des résultats de mesure de la tension de contact

Résultats affichés:

Uc……..…Tension de contact

Rl………...Résistance de boucle par défaut

Limite….Limite de terre boucle par défaut valeur de résistance  suivant BS 7671

Notes :

- Les paramètres définis dans cette fonction sont également conservés pour toutes les autres fonctions du DDR (RCD) !

- La mesure de la tension de contact ne déclenche normalement pas un DDR (RCD). Cependant, le déclenchement peut être dépassé en raison des courants de fuite qui traversent le dispositif de protection du PE ou une connexion capacitive entre le conducteur L et le conducteur PE.

- La sous-fonction de verrouillage de déclenchement du RCD (fonction sélectionnée à l'option LOOP RCD) prend plus de temps pour se compléter mais offre une bien meilleure précision d'un résultat de résistance à la boucle de défaut (en comparaison avec le sous-résultat RL dans la fonction de tension de contact).

4.3.7 Temps de déclenchement

La mesure de la durée du déclenchement est utilisée pour vérifier l'efficacité d'un DDR (RCD). Pour ce faire, un test simulant une condition de défaut appropriée est effectué. Les temps de déclenchement varient selon les normes et sont énumérés ci-dessous.

Temps de déclenchement suivant BS EN 61008 / BS EN 61009:

|  | ½ x lΔN(*) | lΔN | 2 x lΔN | 5 x lΔN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDR général (non-différé) | tΔ > 300 ms | tΔ < 300 ms | tΔ < 150 ms | tΔ < 40 ms |
| DDR sélectif (différé) | tΔ > 500 ms | 130 ms <tΔ < 500 ms | 60ms <tΔ < 200 ms | 50ms<tΔ < 150 ms |

Temps de déclenchement suivant  BS 7671:

|  | ½ x lΔN (*) | lΔN | 2 x lΔN | 5 x lΔN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDR général (non-différé) | tΔ > 1999 ms | tΔ < 300 ms | tΔ < 150 ms | tΔ < 40 ms |
| DDR sélectif (différé) | tΔ > 1999 ms | 130 ms <tΔ < 500 ms | 60ms <tΔ < 200 ms | 50ms<tΔ < 150 ms |

(*) Courant de test de  ½ x lΔN ne peut être déclenché par un DDR

Comment effectuer un test de déclenchement de temps

Étape 1 Sélectionnez la fonction DDR  (RCD) FCT et sélectionnez Time (temps) avec les touches de navigation  ▲▼ et ◄►.  Le menu suivant s’affiche:

Figure 5-15: Menu de mesure de temps de déclenchement

Étape 2 Configurez les paramètres de mesure suivants  :

lΔN: Courant nominal différentiel de déclenchement

Facteur : Multiplicateur de courant différentiel de déclenchement

Type : Type de DDR (RCD) et

Pol. : Courant de test polarité de démarrage

Étape 3 Connectez les fils à l'appareil et suivez le schéma de connexion de la figure 5.15 (voir le chapitre 4.3.6 Tension de contact) pour effectuer la mesure du temps de déclenchement.

Étape 4 Vérifiez l'existence d'éventuels avertissements et vérifiez le moniteur de tension/terminal en ligne sur l'écran avant de commencer la mesure. Si tout est correct et que le symbole s'affiche, appuyez sur la touche TEST. Après avoir effectué la mesure, les résultats s'affichent sur l'écran l'affichage en même temps que l'indication ou .

Figure 5-16: Exemple de résultats de mesure temps de déclenchement

Résultats affichés :

t….Temps de déclenchement

Uc….Tension de contact

Notes:

- Les paramètres définis dans cette fonction sont également transférés sur toutes les autres fonctions du DDR (RCD) !

- La mesure du temps de déclenchement du DDR (RCD) ne sera effectuée que si la tension de contact au courant différentiel nominal est inférieure à la limite fixée dans le réglage de la tension de contact !

- La mesure de la tension de contact lors du pré-test ne déclenche normalement pas un DDR (RCD). Toutefois, la limite de déclenchement peut être dépassée en raison d'un courant de fuite traversant le conducteur de protection PE ou d'une connexion capacitive entre L et PE conducteurs.

4.3.8 Courant de déclenchement

Ce test permet de déterminer le courant minimum requis pour déclencher le DDR (RCD). Après le démarrage de la mesure, le courant d'essai généré par l'appareil est augmenté en continu, de 0,2IΔN à 1,1IΔN (à 1,5IΔN / 2,2IΔN (IΔN =10 mA) pour les courants résiduels continus pulsés), jusqu'à ce que le DDR (RCD) se déclenche.

Comment effectuer une mesure de courant de déclenchement

Étape 1 Sélectionnez la fonction DDR  (RCD) FCT et sélectionnez Ramp avec les touches de navigation  ▲▼ et ◄►.  Le menu suivant s’affiche:

Figure 5-17: Menu de mesure de déclenchement de courant

Étape 2 En utilisant les boutons de curseur les paramétrages suivant peuvent être configurés pour cette mesure :

lΔN: Courant résiduel nominal

Type : Type DDR (RCD)

Pol. : Courant de test polarité de démarrage

Étape 3 Connectez les cordons de test à l'appareil et suivez le schéma de connexion de la figure 5.15 (voir le chapitre 4.3.6 Tension de contact) pour effectuer les mesures du courant de déclenchement.

Étape 4 Vérifiez l'existence d'éventuels avertissements et vérifiez le moniteur de tension/terminal en ligne sur l'écran avant de commencer la mesure. Si tout est correct et que le symbole s'affiche, appuyez sur la touche TEST. Après avoir effectué la mesure, les résultats s'affichent sur l'écran l'affichage en même temps que l'indication ou .

Figure 5-18: Exemple de résultats de de mesure de courant de déclenchement

Résultats affichés :

l….Courant de déclenchement

Uci….Tension de contact

t….Temps de déclenchement

Notes:

- Les paramètres définis dans cette fonction sont également conservés pour les autres fonctions du DDR(RCD) !

- La mesure du courant de déclenchement du DDR (RCD) ne sera effectuée que si la tension de contact au courant différentiel nominal est inférieure à la tension de contact limite fixée !

- La mesure de la tension de contact lors du pré-test ne déclenche pas normalement un DDR (RCD). Toutefois, la limite de déclenchement peut être dépassée en raison d'un courant de fuite traversant le conducteur de protection PE ou d'une connexion capacitive entre les conducteurs L et PE.

4.3.9 Test automatique (Autotest)

L'objectif de la fonction d'autotest est d'effectuer un test complet du DDR (RCD) et de mesurer les paramètres associés les plus importants (tension de contact, résistance de la boucle de défaut et temps de déclenchement à différents courants de défaut) en appuyant sur un seul bouton. Si un paramètre défectueux est constaté pendant l'autotest, le test s'arrête pour mettre en évidence la nécessité d'une enquête plus approfondie.

Notes :

- La mesure de la tension de contact lors du pré-test ne déclenche normalement pas un DDR (RCD).  Toutefois, la limite de déclenchement peut être dépassée en raison d'un courant de fuite traversant le conducteur de protection PE ou d'une connexion capacitive entre les conducteurs L et PE.

- La séquence d'autotest s'arrête lorsque le temps de déclenchement est dépassé.

4.3.9.1 Comment effectuer un test DDR automatique  (RCD autotest)

Étape 1   Sélectionnez la fonction DDR  (RCD) FCT et sélectionnez Auto  avec les touches de navigation  ▲▼ et ◄►.  Le menu suivant s’affiche:

Figure 5-19: Menu de test automatique DDR (RCD  autotest)

Étape 2 Configurez les paramètres de mesure suivants :

lΔN: Courant différentiel nominal de déclenchement

Type : Type DDR (RCD)

Étape 3 Connectez les câbles de test à l'instrument et suivez le schéma de connexion de la figure 5.15 (voir également le chapitre 4.3.6 Tension de contact) pour effectuer l'autotest DDR (RCD).

Étape 4 Vérifiez l'existence d'éventuels avertissements et vérifiez le moniteur de tension/terminal en ligne sur l'écran avant de commencer la mesure. Si tout est correct et que le symbole  s'affiche, appuyez sur la touche TEST. La séquence d'autotest commence alors et s'exécute de la façon suivante  :

1. Mesure du temps de déclenchement  avec les paramètres de mesure suivants :

- Courant de test de  lΔN,

- Le courant de test a commencé avec la demi-onde positive à 0°.

La mesure déclenche normalement un DDR (RCD) dans le délai imparti. Le menu suivant est affiché :

Figure 5-20: Étape 1 DDR résultats du test automatique (RCD auto)

Après la réactivation du DDR (RCD), la séquence d'autotest passe automatiquement à l'étape 2.

2. Mesure du temps de déclenchement  avec les paramètres de mesure suivants :

- Courant de test de lΔN,

- Le courant de test a commencé avec la demi-onde négative à 180°

La mesure déclenche normalement un DDR (RCD). Le menu suivant est affiché :

Figure 5-21: Étape 2 résultats DDR automatique (RCD autotest)

Après la réactivation du DDR (RCD), la séquence d'autotest passe automatiquement à l'étape 3.

3.  Mesure de temps de déclenchement avec les paramétrages de de mesure suivants :

- Courant de test de 5 x lΔN,

- Courant de test avec une demi-onde positive de 0°

La mesure déclenche normalement un DDR (RCD) dans le délai imparti. Le menu suivant est affiché :

Figure 5-22: Étape  3 résultat de DDR automatique (RCD autotest)

Après la réactivation de la DDR (RCD) , la séquence procédera automatiquement à l’étape  4.

4.  Mesure de temps de déclenchement avec les paramètres de mesure suivants : :

- Courant de test de 5 x lΔN,

- Le courant de test  commence avec la demi-onde négative à 180°

La mesure déclenche normalement un DDR (RCD) dans le délai imparti. Le menu suivant s'affiche :

Figure 5-23: Étape 4 DDR (RCD) résultats de test automatique

Après avoir réactivé le DDR (RCD), la séquence d'autotest passe automatiquement à l'étape

5.  Mesure du temps de déclenchement avec les paramètres de mesure suivants :

- Courant de test de 5 x lΔN,

- Le courant de test  commence avec la demi-onde positive à 0°

La mesure ne déclenche pas normalement un DDR (RCD). Le menu suivant s’affiche :

Figure 5-24: Étape 5 DDR (RCD) résultats de test automatique

Après avoir effectué l'étape 5, la séquence d'autotest du DDR (RCD) passe automatiquement à l'étape 6.

6. Mesure du temps de déclenchement  avec les paramètres de mesure suivants :

- Courtant de test de 1/2 x lΔN,

- Courant de test commence avec une semi onde négative de  180°

La mesure ne déclenche pas normalement un DDR (RCD). Le menu suivant est affiché :

Figure 5-25: Étape 6 résultats DDR automatique

7. Mesure du test de rampe avec les paramètres de mesure suivants :

- Courant de test avec une demi onde positive de 0°

Cette mesure détermine le courant minimum requis pour déclencher le DDR (RCD).  Après le démarrage de la mesure, le courant de test généré par l'instrument est augmenté en continu, jusqu'à ce que le DDR se déclenche. Le menu suivant s'affiche :

Figure 5-26: Étape 7 DDR (RCD) résultats de test automatique

8.  Mesure de test de rampe avec les paramètres de mesure suivants :

- Test de courant commence avec demi-onde négative de  180°

Cette mesure détermine le courant minimum requis pour déclencher le DDR (RCD).  Après le démarrage de la mesure, le courant de test généré par l'instrument est augmenté en continu, jusqu'à ce que le DDR se déclenche. Le menu suivant s'affiche :

Figure 5-27: Étape 8 DDR  résultats de test automatique

Résultats affichés:

| x1 (gauche) | Étape 1 résultat de temps de déclenchement , t3 (lΔN,0°) , |
| --- | --- |
| X1 (droite) | Étape 2 résultat de temps de déclenchement , t4 (lΔN, 180°) , |
| X5 (gauche) | Étape 3 résultat de temps de déclenchement, t5 (5 x lΔN, 0°) , |
| X5 (droite) | Étape 4 résultat de temps de déclenchement , t6 (5 x lΔN, 180°) , |
| X ½ (gauche) | Étape 5 résultat de temps de déclenchement, t1 (½ x lΔN, 0°) , |
| X ½ (droite) | Étape 6 résultat de temps de déclenchement, t2 (½ x lΔN, 180°) , |
| lΔ(+) | Étape 7 courant de déclenchement ((+) polarité positive) |
| lΔ(-) | Étape 8 courant de déclenchement ((- polarité négative) |
| Uc | Tension de contact pour lΔN nominal , |

Note:

- les essais automatiques x1 seront automatiquement ignorés pour les DDR (RCD) de type B avec des courants résiduels nominaux de IΔN = 1000 mA

- les tests x5 Auto seront automatiquement ignorés dans les cas suivants :

DDR  type CA avec des courants résiduels nominaux de IΔN = 1000 mA

DDR  de type A et B avec des courants résiduels nominaux de IΔN >= 300 mA

- Dans ces cas, le résultat du test automatique est positif si les résultats t1 à t4 sont positifs, et à l'écran sont omis t5 et t6.

4.3.10 AVERTISSEMENT

- Les courants de fuite dans le circuit qui suit le dispositif à courant résiduel (DDR) peuvent influencer les mesures.

- Les conditions particulières des dispositifs à courant résiduel (DDR) d'une conception particulière, par exemple de type S (sélectif et résistant aux courants d'impulsion), doivent être prises en considération.

- Les équipements dans le circuit suivant le dispositif à courant différentiel (DDR) peuvent entraîner une prolongation considérable de la durée de fonctionnement. Ces équipements peuvent être, par exemple les condensateurs connectés ou les moteurs en marche.

4.4 Impédance de boucle de défaut et courant par défaut potentiel

La fonction d'impédance de boucle a deux sous-fonctions disponibles :

La sous-fonction IMPÉDANCE DE BOUCLE effectue une mesure rapide de l'impédance de boucle de défaut sur les systèmes d'alimentation qui ne contiennent pas de protection DDR (RCD).  La sous-fonction LOOP IMPEDANCE DDR trip-lock effectue une mesure de l'impédance de la boucle de défaut sur les systèmes d'alimentation qui sont protégés par des DDR .

4.4.1  Impédance boucle par défaut

facteur d ’échelle

L'impédance de la boucle de défaut mesure l'impédance de la boucle de défaut dans le cas où un court-circuit se produit sur une partie conductrice exposée (c'est-à-dire qu'une connexion conductrice se produit entre le conducteur de phase et le conducteur de terre de protection). Afin de mesurer l'impédance de la boucle, l'instrument utilise un courant de test élevé.  Le courant de défaut potentiel (IPFC) est calculé sur la base de la résistance mesurée comme suit :

où:

| Tension nominale d’entrée UN | Gamme de tension |
| --- | --- |
| 115 V | (93V ≤UL-PE < 134V) |
| 230V | (185V≤ UL-PE ≤ 226V) |

Comment effectuer une mesure de déclenchement DDR (RCD)  Sélectionnez  la fonction LOOP avec la touche FCT du sélecteur de fonction et sélectionnez le mode LOOP avec les touches de navigation ▲▼ et ◀▶.    Sélectionnez ensuite les valeurs d'option Type, Heure et Courant souhaitées à l'aide des touches de navigation ▲▼ et ◄►. Le menu suivant s’affiche :

Figure 5-28: Menu de mesure de boucle d’impédance

Étape 2 Connectez les cordons de test sur l’appareil et suivez le schéma de connexion de la figure 5.29 pour mesurer l’impédance de boucle par défaut.

Figure 5-29: Connexion prise ou prise universelle sonde de test

Étape 3 Vérifiez les avertissements affichés à l'écran et vérifiez le moniteur de tension/terminal en ligne avant de commencer la mesure. Si tout est correct et que  s’affiche, appuyez sur la touche TEST. Après avoir effectué la mesure, les résultats du test s'affichent à l'écran.

Figure 5-30: Exemple des résultats de mesure d’impédance en boucle

Résultats affichés :

Z……Impédance de boucle par défaut

lsc……Courant potentiel par défaut (affiché en ampère )

Notes:

- La précision spécifiée des paramètres d'essai n'est valable que si la tension du secteur est stable pendant la mesure.

- La mesure de l'impédance de la boucle de défaut déclenche les circuits protégés du DDR (RCD).

4.4.2 Le test d'impédance de boucle de défaut pour les circuits protégés DDR (RCD).

L'impédance de la boucle de défaut est mesurée avec un faible courant d'essai pour éviter de déclencher le DDR (RCD).  Cette fonction peut également être utilisée pour la mesure de l'impédance de la boucle de défaut dans les systèmes équipés de DDR qui ont un courant de déclenchement nominal de 10 mA et plus.

Le courant de défaut potentiel (IPFC) est calculé sur la base de la résistance mesurée comme suit :

Facteur d’échelle schalingsfactor

| Tension nominale d’entrée UN | Gamme de tension |
| --- | --- |
| 115 V | (93V ≤UL-PE < 134V) |
| 230V | (185V≤ UL-PE ≤ 226V) |

Comment effectuer la mesure de déclenchement du DDR (RCD)

Étape 1 Sélectionnez la fonction LOOP avec le bouton FCT du sélecteur de fonction et sélectionnez le mode LOOP avec les touches de navigation ▲▼ et ◄►. Sélectionnez ensuite les valeurs d'option Type, Heure et Courant souhaitées à l'aide des touches de navigation ▲▼ et ◄►. Le menu suivant s'affiche :

Figure 5-31: Menu de la fonction de verrouillage de déclenchement

Étape  2 Connectez les cordons de test appropriés à l'appareil et suivez le schéma de connexion présenté à la figure 5.15 pour effectuer le verrouillage du DDR (RCD) mesure (voir chapitre 4.3.6 Tension de contact).

Étape 3 Vérifiez les avertissements sur l'écran et vérifiez le moniteur de tension/terminal en ligne avant de commencer la mesure. Si tout est correct et que le symbole s'affiche, appuyez sur la touche TEST. Après avoir effectué la mesure, les résultats s'affichent à l'écran.

Figuur 5-32: Exemple de résultats de mesure de l'impédance d'une boucle de défaut utilisant la fonction de verrouillage de déclenchement

Weergegeven resultaten :

Z……Impédance de boucle par défaut

lsc……Courant potentiel par défaut

Notes:

- La mesure de l'impédance de la boucle de défaut à l'aide de la fonction Trip-lock ne déclenche normalement pas un DDR (RCD). Toutefois, si la limite de déclenchement peut être dépassée en raison d'un courant de fuite traversant le conducteur de protection PE ou d'une connexion capacitive entre L et les conducteurs PE.

- La précision spécifiée du paramètre de test n'est valable que si la tension du secteur est stable pendant la mesure.

4.5 Impédance en ligne et courant pour court-circuit potentiel

L'impédance de ligne est une mesure de l'impédance de la boucle de courant lorsqu'un court-circuit se produit au niveau du conducteur neutre (connexion conductrice entre le conducteur de phase et le conducteur neutre dans un système monophasé ou entre deux conducteurs de phase dans un système triphasé). Un courant de test élevé est utilisé pour effectuer la mesure de l'impédance de ligne.

Le courant de court-circuit potentiel est calculé comme suit :

Facteur d’échelle

| Tension nominale d’entrée UN | Gamme de tension |
| --- | --- |
| 115 V | (93V ≤UL-PE < 134V) |
| 230V | (185V≤ UL-PE ≤ 226V) |
| 400V | (321V≤ UL-PE ≤ 485V) |

Comment effectuer une mesure d’impédance en ligne

Étape 1 Sélectionnez la fonction IMPÉDANCE DE LIGNE avec le bouton FCT du sélecteur de fonction. Sélectionnez ensuite les valeurs d'option Type, Heure et Courant  souhaitées avec les touches de navigation ▲▼ et ◄►. Le menu suivant s'affiche :

Figure 5-33: Menu de mesure d’impédance en ligne

Étape  2 Connectez les cordons de test appropriés à l'appareil et suivez le schéma de connexion indiqué dans la figure 5.36 pour effectuer une mesure d'impédance de ligne phase-neutre ou phase-phase.

Figure 5-34: Mesure d’impédance en ligne

Étape 3  Vérifiez les avertissements affichés à l'écran et vérifiez le moniteur de tension/terminal en ligne avant de commencer la mesure. Si tout est correct et que le symbole  s'affiche, appuyez sur la touche TEST. Après avoir effectué la mesure, les résultats apparaîtront à l'écran

Figure 5-35: Exemple des résultats de mesure  d’une impédance en ligne

Résultats affichés  :

Z……Impédance en ligne

lsc……Courant potentiel de court-circuit

Notes:

- La précision spécifiée du paramètre de test n'est valable que si la tension du secteur est stable pendant la mesure.

4.6 Test de séquence de phases

Dans la pratique, nous nous occupons souvent du raccordement de charges triphasées (moteurs et autres machines électromécaniques) à une installation de réseau triphasé. Certaines charges (ventilateurs, convoyeurs, moteurs, machines électromécaniques, etc.) nécessitent une rotation de phase spécifique et certaines peuvent même être endommagées si la rotation est inversée. C'est pourquoi il est conseillé de tester la rotation des phases avant d'effectuer le raccordement.

Comment effectuer un test de phase en séquence

Étape 1 Sélectionnez la fonction VOLTAGE (TENSION) avec le bouton FCT du sélecteur de fonction. Le menu suivant s'affiche :

Figure 5-36: Menu de test de rotation de phase

Étape 2 Connectez le câble de test à l'instrument KT 600 et suivez le schéma de connexion de la figure 5.39 pour tester la séquence des phases.

Figure 5-37: Connexion des cordons de test universel  et optionnellement câble tri phrasé

Étape 3 Vérifiez les avertissements sur l'écran et vérifiez le moniteur de tension/terminal en ligne.  Le test de séquence de phase est un test continu, les résultats seront donc affichés dès que la connexion du câble de test complet à l'élément testé aura été effectué. Toutes les tensions triphasées sont affichées dans l'ordre de leur séquence représentée par les chiffres 1, 2 et 3.

Figure 5-38: Exemple de résultat d'un test de séquence de phases

Résultats affichés :

Fre…….………Fréquence

Rotation ……Séquence de phase

- - -……………Valeur irrégulière de rotation

4.7 Tension et fréquence

Des mesures de tension doivent être effectuées régulièrement lors de l'utilisation d'installations électriques (réalisation de différentes mesures et tests, recherche de défauts, etc.) La fréquence est mesurée par exemple lors de l'établissement de la source de tension du réseau (transformateur de puissance ou générateur individuel).

Comment effectuer une mesure de tension et de fréquence

Étape  1 Sélectionnez la fonction VOLTAGE (TENSION)  avec le bouton FCT du sélecteur de fonction. Le menu suivant s'affiche :

Figure 5-39: Menu de mesure de tension et de fréquence

Étape  2 Connectez le câble de test à l'instrument KT 600 et suivez le schéma de connexion indiqué à la figure 5.42 pour effectuer une mesure de tension et de fréquence..

Figure 5-40: Diagramme de connexion

Étape 3 Vérifiez les avertissements affichés. Le test de tension et de fréquence s'effectue en continu, en montrant les fluctuations au fur et à mesure qu'elles se produisent, ces résultats sont affichés à l'écran pendant la mesure.

Figure 5-41: Exemple de mesure de fréquence et de tension

Résultats affichés  :

U L-N…….……Tension entre conducteurs phase et neutre,

U L-PE……….Tension entre conducteurs de protection et phase;

U N-PE………..Tension entre conducteurs de protection et neutre.

Lors du test d'un système triphasé, les résultats suivants sont affichés :

U 1-2………..Tension entre phase L1 et L2,

U 1-3………..Tension entre phases L1 et L3,

U 2-3………..Tension entre phases L2 et L3,

4.8 Résistance de terre

4.8.1 Résistance de terre (Re) 3-fils , 4-fils

Le KT 600 permet de mesurer la résistance à la terre en utilisant la méthode de mesure à 3 et 4 fils.

Comment effectuer la mesure de la résistance de  terre

Étape 1 Sélectionnez la fonction Earth Resistance (Résistance de Terre) avec le bouton FCT du sélecteur de fonction et sélectionnez le mode Re avec les de navigation touches ▲▼ et ◄►. Le menu suivant sera affiché :

Figure 5-42: Menu de mesure résistance terre  (Re)

Étape  2 Introduisez les valeurs limites suivantes  :

- Limite: valeur limite de résistance à l’aide des touches de navigation ▲▼ en ◄ ►

Étape 3 Suivez le schéma de connexion figure 5.45 pour effectuer la Earth Resistance (mesure de résistance terre) .

Figure 5-45: Diagramme de connexion

Étape 4 Avant de commencer la mesure, vérifiez l'existence d'éventuels avertissements et l'affichage du moniteur de tension/terminal en ligne. Si tout est correct et que le symbole s'affiche, appuyez sur la touche TEST.

Après avoir effectué la mesure, les résultats s'affichent à l'écran avec l'indication ou  (le cas échéant).

Figure 5-46: Exemple  de résultats de mesure résistance terre

Résultats affichés :

Re…….……Résistance terre,

Rs…………..Résistance de S sonde (potentielle)

Rh…………Résistance de H sonde (courant)

Notes

Si une tension supérieure à 10 V existe entre les bornes de test, la mesure de la résistance à la terre ne sera pas effectuée.

4.8.2 Résistance terre spécifique (Ro)

Il est conseillé de mesurer la résistance à  la terre, lors de la définition des paramètres du système de mise à la terre (longueur et surface requises des électrodes de terre, profondeur la plus appropriée de l'installation du système de mise à la terre, etc.

Comment effectuer une mesure spécifique de terre

Étape 1 Sélectionnez la fonction Earth Resistance (Résistance terre) avec le bouton FCT du sélecteur de fonction et sélectionnez le mode Ro avec les touches de navigation ▲▼ et ◄►  . Le menu suivant sera affiché :

Figure 5-43: Menu de mesure résistance terre spécifique  (Ro)

Étape  2 Introduisez les valeurs de limite suivantes :

- Distance: introduisez la distance (a) entre les tiges de test avec les touches de navigation▲▼ et ◄ ►.

Étape  3 Suivez les schéma de connexion de la figure  5.48 pour effectuer le   Specific Earth Resistance (mesure de résistance terre spécifique ).

Figure 5-48: Diagramme de connexion

Étape 4 Avant de commencer la mesure, vérifiez l'existence d'éventuels avertissements et l'affichage du moniteur de tension/terminal en ligne. Si tout est correct et que le symbole s'affiche, appuyez sur la touche TEST.

Après avoir effectué la mesure, les résultats s'affichent à l'écran avec l'indication ou  (le cas échéant).

Résultats affichés :

Ro…….…… résistance spécifique à la terre.

Rs…………..Résistance de S sonde  (potentielle)

Rh…………Résistance de H sonde (courant )

Notes

- Si une tension supérieure à 10 V existe entre les bornes de test, la mesure de la résistance à la terre ne sera pas effectuée.

5 Entretien

5.1 Remplacement des fusibles

Il y a trois fusibles sous le couvercle arrière de la batterie de l'appareil  KT 600.

- F3

M 0,315 A / 250 V, 205 mm

Ce fusible protège le circuit interne de la fonction de résistance de faible valeur si les sondes de test sont connectées par erreur à la tension d'alimentation du réseau.

- F1,F2

F 4 A / 500 V, 326,3 mm

Fusibles de protection générale des entrées pour les bornes d'essai L/L1 et N/L2.

AVERTISSEMENTS  :

Débranchez tout accessoire de mesure de l'appareil et assurez-vous que l'instrument est éteint avant d'ouvrir le couvercle du compartiment des batteries/fusibles;  une tension dangereuse peut exister à l'intérieur de ce compartiment !

Remplacez tout fusible grillé par un fusible exactement du même type. L'instrument peut être endommagé et/ou la sécurité de l'opérateur peut être compromise si cela n'est pas fait !

La position des fusibles est indiquée dans la figure 3.4 du chapitre 3.3 Panneau arrière.

5.2 Nettoyage

Aucun entretien particulier n'est nécessaire pour le boitier. Pour nettoyer la surface de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau savonneuse ou de l'alcool. Laissez ensuite l'instrument sécher complètement avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENTS :

- N'utilisez pas de liquides à base d'essence ou d'hydrocarbures !

- Ne renversez pas de liquide de nettoyage sur l'instrument !

5.3 Calibrage périodique

Il est essentiel que l'appareil de test soit régulièrement calibré afin de garantir les spécifications techniques énumérées dans ce manuel. Nous recommandons un étalonnage annuel.

L'étalonnage doit uniquement être effectué par un technicien autorisé . Veuillez contacter votre revendeur pour de plus amples informations.

5.4 Entretien

Pour les réparations sous garantie, ou à tout autre moment, veuillez contacter votre distributeur. Les personnes non autorisées ne sont pas autorisées à ouvrir l'appareil KT 600. Il n'y a pas de composants à remplacer par l'utilisateur dans l'appareil, à l'exception des trois fusibles situés dans le compartiment des batteries, voir le chapitre 6.1 Remplacement des fusibles.

6 Caractéristiques techniques

6.1 Résistance isolation

Résistance isolation (tensions nominales 50V CC, 100V CC et 250V CC)

| Gamme de mesure (MΩ) | Résolution (MΩ) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,1 ÷ 199,9 | 0,100…1,999) 0,001 (2,00…99,99) 0,01 (100,0…199,9) 0,1 | ±(5% de l’affichage + 3 chiffres) |

Résistance isolation (tensions nominales 500V CC et 1000V CC)

| Gamme de mesure (MΩ) | Résolution (MΩ) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,1 ÷ 199,9 | 0,100…1,999) 0,001 (2,00…99,99) 0,01 (100,0…199,9) 0,1 | ±(2% de l’affichage + 3 chiffres) |
| 200 ÷ 999 | (200…999)1 | ±(10% de l’affichage) |

Tension

| Gamme de mesure (V) | Résolution (V) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0 ÷ 1200 | 1 | ±(3% de l’affichage + 3 chiffres) |

Tensions nominales ……………..50VCC, 100VCC, 250 VCC, 500VCC, 1000VCC

Tension circuit ouvert…………...-0%/+20% de la tension nominale

Mesure de courant………………………...min. 1mA à RN=UN x 1 kΩ/V

Courant circuit court…………………..max. 15 mA

Nombre de tests possibles avec un nouveaux jeu de batteries…..jusqu’à 1000 (avec de cellules de batteries  2300mAh)

Déchargement automatique après le test

Si l'instrument est humide, les résultats pourraient être faussés. Dans ce cas, il est recommandé de faire sécher l'appareil et ses accessoires pendant au moins 24 heures.

6.2 Résistance de Continuité

6.2.1 R faible

Gamme de mesure suivant EN61557-4 est 0,16 Ω ÷ 1999Ω.

| Gamme de mesure (Ω) | Résolution (MΩ) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,1 ÷ 20,0 | 0,10Ω…19, 99 Ω) 0,001 Ω | ±(3% de l’affichage + 3 chiffres) |
| 20,0 ÷ 1999 | (20,0 Ω …99,9 Ω) 0,1 Ω (100 Ω…1999 Ω) 1 Ω | ±(5% de l’affichage) |

Tension de circuit ouvert…………5 VCC

Courant de mesure ………………..…min.  200mA en résistance de charge de 2 Ω

Compensation de sonde de test……..jusqu’à 5 Ω

Nombre de tests possibles avec un nouveaux jeu de batteries…..jusqu’à 1400 (avec de cellules de batteries  2300mAh)

Déchargement automatique après le test

6.2.2 Continuité courant faible

| Gamme de mesure (Ω) | Résolution (Ω) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,1 ÷ 1999 | 0,1Ω…99, 99 Ω) 0,1 Ω (100,0 Ω…1999 Ω)1 Ω | ±(3% de l’affichage + 3 chiffres) |

Tension circuit ouvert…………5 VCC

Courant de court-circuit………….…max 7mA

Compensation sonde de test……..jusqu’à 5 Ω

6.3 Test de DDR (RCD)

6.3.1 Données générales

Courant nominal résiduel …….10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA, 1000 mA

Précision du courant nominal résiduel….-0/+0,1.lΔ; lΔ= lΔ, 2 x lΔ, 5 x lΔ -0,1. lΔ/+0; lΔ=1/2 x lΔ

Forme de courant de test ……onde sinus (CA), DC (B), pulsé (A)

Type DDR (RCD)………………..général (G, non-différé-différé); sélectif (S, différé dans le temps)

Courant de test polarité de démarrage……….0° ou 180°

Gamme de tension……………………….93V-134V; 185V-266V; 45Hz-65Hz

Sélection de courant de test DDR (RCD)  (valeur rms calculé jusqu’à 20 ms) suivant IEC 61009:

*) non disponible

6.3.2 Tension de contact

Mesure de gamme selon EN61557-6 est 3,0V ÷ 49,0 V pour tension de limite de contact 25V.

Mesure de gamme selon EN 61557-6 est 3,0V ÷ 99,0 V pour tension de limite de contact 50V.

| Gamme de mesure (V) | Résolution (V) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 3,0 ÷ 9,9 | 0,1 | (-0%/+10%) de l’affichage + 5 chiffres) |
| 10,0 ÷ 99,9 | 0,1 | (-0%/±10%) de l’affichage |

Courant de test………………………………..…max. 0,5 x lΔ

Tension de limite de contact ……………….25 V, 50 V

La résistance de la boucle de défaut à la tension de contact est calculée comme suit :

6.3.3 Temps de déclenchement

La gamme complète de mesures correspond aux exigences de la norme EN61557-6. Les précisions spécifiées sont valables pour toute la gamme de fonctionnement.

| Gamme de mesure (ms) | Résolution (ms) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,0 ÷ 500,0 | 0,1 | ±3ms |

Courant de test ……………………………………1/2 x lΔ; lΔN, 2 x lΔN, 5 x lΔN

Multiplicateur ne sont pas disponible, veuillez consulter le tableau de sélection de courant de test

6.3.4 Courant de déclenchement

La plage de mesure correspond aux exigences de la norme EN61557-6. Les précisions spécifiées sont valables pour toute la gamme de fonctionnement.

| Gamme de mesure lΔ | Résolution lΔ | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,2 x lΔ ÷ 1,1 x lΔ(type CA) | 0,05 x lΔ | ± 0,1 x lΔ |
| 0,2 x lΔ ÷ 1,5 x lΔ(type A, lΔ≥ 30mA) | 0,05 x lΔ | ± 0,1 x lΔ |
| 0,2 x lΔ ÷ 2,2 x lΔ(type A, lΔ≥ 10mA) | 0,05 x lΔ | ± 0,1 x lΔ |
| 0,2 x lΔ ÷ 2,2 x lΔ(type B) | 0,05 x lΔ | ± 0,1 x lΔ |

Temps de déclenchement

| Gamme de mesure (ms) | Résolution (ms) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0 ÷ 300 | 1 | ±3ms |

Tension de contact

| Gamme de (V) | Résolution (V) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,0 ÷ 9,9 | 0,1 | (-0%/+10%) de l’affichage + 5 chiffres) |
| 10,0 ÷ 99,9 | 0,1 | (-0%/±10%) de l’affichage |

6.4 Impédance de la boucle de défaut et courant de défaut potentiel

Zloop L-PE, sous-fonction lpfc

Gamme de mesure suivant EN61557-3 est 0,25 Ω÷ 1999Ω

| Gamme de mesure (Ω) | Résolution (Ω) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,2 ÷ 9999 | (0,20….19,99) 0,01 (20,0…99,9) 0,1 (100….9999)1 | ±(5% de l’affichage + 5 chiffres) |

Courant potentiel par défaut (valeur calculée)

| Gamme de mesure (A) | Résolution (A) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,00 ÷ 19,00 | 0,01 | Prendre en compte la précision de la mesure de la résistance de la boucle de défaut |
| 20,0 ÷ 99,9 | 0,1 |  |
| 1000 ÷ 999 | 1 |  |
| 1,00k ÷ 9,99k | 10 |  |
| 10,0 ÷ 100,0k | 100 |  |

Courant de test (à 230V)……….3,4 A, 50 HZ onde sinus  (10ms ≤ tLOAD ≤ 15 ms)

Gamme de tension nominale … 93 V ÷ 134 ; 185 V ÷ 266 V(45 Hz ÷ 65 Hz)

Boucle Z (loop) L-PE, sous-fonction  lpfc, sous-fonction de non-déclenchement

Gamme de mesure suivant  EN61557 est 0,46 Ω ÷ 1999Ω

| Gamme de mesure (Ω) | Résolution (Ω) | Précision *) |
| --- | --- | --- |
| 0,4 ÷ 19,99 | (0,40….19,99) 0,01 | ±(5% de l’affichage + 10 chiffres) |
| 20 ÷ 9999 | (20,0…99,9) 0,1 (100….9999)1 | ±10% de l’affichage |

*) La précision peut être compromise en cas de bruit important sur la tension secteur.

Courant potentiel par défaut (valeur calculée)

| Gamme de mesure (A) | Résolution (A) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,00 ÷ 19,99 | 0,01 | Prendre en compte la précision de la mesure de la résistance de la boucle de défaut |
| 20,0 ÷ 99,9 | 0,1 |  |
| 100 ÷ 999 | 1 |  |
| 1,00k ÷ 9,99k | 10 |  |
| 10,0 ÷ 100,0k | 100 |  |

Pas de déclenchement du DDR (RCD)

Gamme de tension nominale ….93 V ÷ 134 ; 185 V ÷ 266 V(45 Hz ÷ 65 Hz)

6.5 Impédance en ligne et courant potentiel de court-circuit

Impédance en ligne

Mesure de gamme selon EN61557-3 est 0,25 Ω ÷ 1999Ω

Ligne Z L-L, L-N, sous-fonction lpsc

| Gamme de mesure (Ω) | Résolution(Ω) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,2 ÷ 9999 | (0,20….19,99) 0,01 (20,0…99,9) 0,1 (100…999)1 | ±(5% de l’affichage + 5 chiffres) |

Courant potentiel de court-circuit (valeur calculée)

| Gamme de mesure (A) | Résolution (A) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0,00 ÷ 19,99 | 0,01 | Prendre en compte la précision de la mesure de la résistance de la boucle de défaut |
| 20,0 ÷ 99,9 | 0,1 |  |
| 100 ÷ 999 | 1 |  |
| 1,00k ÷ 9,99k | 10 |  |
| 10,0 ÷ 100,0k | 100 |  |

Courant de test (à 230V)……….3,4 A, 50 HZ sinus golf (10ms ≤ tLOAD ≤ 15 ms)

Gamme de tension nominale … 93 V ÷ 134 ; 185 V ÷ 266 V(45 Hz ÷ 65 Hz)

6.6 Rotation de phase

Mesure selon EN61557-7

Gamme de tension du réseau nominal …….50VAC ÷550VAC

Gamme de fréquence nominale ……………………45HZ ÷ 400Hz

Résultat affiché ………………………….Droite:1-2-3; Gauche: 3-2-1

6.7 Tension et fréquence

| Gamme de mesure | Précision | Précision |
| --- | --- | --- |
| 0 ÷ 550 | 1 | ±(5% de l’affichage + 5 chiffres) |

Gamme de fréquence ……………………………0 Hz, 45 Hz ÷ 400Hz

| Gamme de mesure(Hz) | Résolution(Hz) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 10 ÷ 499 | 0,1 | ±2 chiffres |

Gamme de tension nominale……………………..V ÷550V

6.8 Résistance à la terre

Mesure de la gamme selon  EN61557-5 est 1Ohm ÷ 1999 Ω.

| Gamme de mesure (Ω) | Résolution (Ω) | Précision *) |
| --- | --- | --- |
| 1,0 ÷ 9999 | (1,00….19,99) 0,01 (20,0…199,9) 0,1 (200,0….9999) 1 | ±(5% de l’affichage + 5 chiffres) |

Résistance max.  de l’électrode auxiliaire à la terre Rh........100 x RE de 50 kΩ (la valeur la plus faible est d’application)

Résistance max. de la sonde Rs………………………………..100 x RE of 50 kΩ (la valeur la plus faible est d’application)

Les valeurs Rh et Rs ne sont pas actives

Erreur supplémentaire de résistance de la sonde à Rhmax ou Rsmax... …±(10% de l’affichage + 10 chiffres)

Erreur supplémentaire  signal sonore 3V  (50Hz)…….. …±(5% de l’affichage  + 10 chiffres)

Tension circuit ouvert…………<30 VAC

Courant court-circuit………….…<30mA

Fréquence de tension de test……..126,9Hz

Forme de la tension de test……..onde sinus

Mesure automatique de la résistance de l’électrode auxiliaire et de la résistance de la sonde

Ro – Résistance spécifique à la terre

| Gamme de mesure | Résolution (Ωm) | Précision |
| --- | --- | --- |
| 6,0 Ωm….999,9 Ωm | 0,1Ωm | ±(5% de l’affichage + 5 chiffres) |
| 100 Ωm….999 Ωm | 1Ωm | ±(5% de l’affichage + 5 chiffres) |
| 1,00 Ωm….9,99 Ωm | 0,1kΩm | ±(10% de l’affichage) pour Re2kΩ...19,99kΩ |
| 10,0 Ωm….99,9kΩm | 0,1kΩm | ±(10% de l’affichage) pour Re2kΩ…19,99kΩ |
| 100 Ωm….9999kΩm | 1kΩm | ±(20% de l’affichage) pour Re2>20kΩ |

Principe : ρ = 2- π .d.Re, où Re est une résistance mesurée en méthode 4 fils et d est la distance entre les sondes.

Les valeurs Rh et Rs sont indicatives.

6.9 Spécificités générales

| Tension d’alimentation | 9VDC (6x1,5V cellules de batteries, type AA) |
| --- | --- |
| Adaptateur d’alimentation | 12VDC/1000mA |
| Courant de charge des batteries | >600 mA (réglée de façon interne ) |
| Tension des batteries chargées | 9VCC (6 x 1,5V, charge complète) |
| Temps de charge | Typiquement 6 heures |
| Utilisation | Typiquement 15 heures |
| Catégorie de surcharge | CAT III/600V; CAT IV/300V |
| Catégorie de protection | Double isolation |
| Degré de pollution | 2 |
| Degré de protection | IP 42 |
| Affichage | 480 x 320 TFT LCD |
| COM-Port | USB |
| Dimensions (b x h x d) | 25 cm x 10,7 cm x 13,5 cm |
| Poids (sans batterie) | 1,30 kg |
| Conditions de référence |  |
| Référence de gamme de température | 10°C ÷ 40 °C |
| Référence gamme d’humidité | 40% RV ÷ 70%RV |
| Conditions d’utilisation |  |
| Gamme de température | 0°C ÷ 40 °C |
| Humidité maximale relative | 95% RV (0°C÷ 40 °C), sans condensations |
| Conditions de rangement |  |
| Gamme de température | -10°C ÷ 70°C |
| Humidité relative maximale | 90% RV (-10°C÷ 40 °C) 80% RV (40°C÷ 60 °C) |

L'erreur dans les conditions de fonctionnement pourrait être au maximum l'erreur pour les conditions de référence (spécifiées dans le manuel pour chaque fonction) + 1 % de la valeur mesurée + 1 chiffre, sauf indication contraire.

7 Sauvegarder des mesures

Une fois la mesure terminée, les résultats peuvent être sauvegardés dans la mémoire interne de l'appareil avec les sous-résultats et les paramètres de fonction.

7.1 Vue d’ensemble

- L'instrument MFT 5100 peut stocker jusqu'à 1000 mesures

- la liste des enregistrements peut être parcourue pas à pas

- il est possible de supprimer un seul enregistrement ou tous les enregistrements

- les identifiants du client, du lieu et de l'objet peuvent être modifiés.

Si aucune mesure réelle n'est effectuée pendant que la touche M/H est enfoncée ( brièvement <2s) et qu'aucun enregistrement n'est stocké, un écran de mémoire vide s'affiche (Figure 7.2).

Figure 7.1 : pas de résultat

Figure 7.2 : mémoire vide

7.2 Sauvegarder les résultats

L'appareil KT 600 peut sauvegarder  jusqu'à 1000 mesures.

Étape 1 Lorsque la mesure est terminée (figure 7.3), les résultats sont affichés à l'écran.

Figure 7.3: Dernier résultats

Étape  2 Appuyez brièvement sur la touche M/H .  Voici ce qui est affiché (figure 7.4) :

Figure 7.4: Résultats sauvegardés

- Fichier suivant en caractères rouges

- Date actuelle (jour/mois/année)

- Temps (heure: minutes: secondes)

- ID Objet

- ID localisation

- ID client

- Fonction de mesure

- Mode de mesure

- Résultats de mesure

- Mode de mesure

- Limite de mesure

Étape 3 Pour modifier l'ID du client, de la localisation ou de l'objet, appuyez sur la touche GAUCHE. L'écran suivant s'affiche (figure 7.5).

Figure 7.5 : Editeur ID

Utilisez les touches de navigation ▲▼ pour choisir le type d'identifiant et les touches de navigation ◀▶navigation pour modifier la valeur de l'identifiant.

Appuyez sur la touche Exit/Back/Return pour revenir à l'écran d'enregistrement sans modifier les ID.

Appuyez sur TEST pour sauvegarder les ID dans l'enregistrement réel. Ces identifiants seront également utilisés pour les nouveaux enregistrements suivants.

Figuur 8.4:  Résultats sauvegardés

Étape 4 Pour enregistrer le résultat de la dernière mesure, appuyez sur la touche TEST. L'écran suivant s'affiche (Figure 7.6).

Figure 7.6 : Résultats sauvegardés

Le numéro d'enregistrement change de caractères rouges en caractères noires. Cela signifie que ce résultat sera enregistré en mémoire en tant qu'enregistrement 1.

Chaque résultat individuel peut être affiché en caractères de couleur :

- Vert : mesuré et réussi

- Rouge : mesuré mais échoué

- Noir : mesuré mais non évalué.

En outre, la barre de fonction bleue contient un champ coloré qui indique le résultat global de la mesure :

- Vert : mesuré et réussi

- Rouge : mesuré mais échoué

- Marron : mesuré mais non évalué.

Figure 7.7 : résultats échoué

Pour annuler la sauvegarde de l'enregistrement, appuyez sur M/H (appuyez brièvement) ou sur la touche Exit/Back/Return au lieu de TEST, l'écran de la dernière mesure s'affiche alors.

Étape 4 Appuyez sur la touche M/H ou Exit/Back/Return pour revenir au dernier écran de mesure ou sur les touches de navigation ▲▼ pour voir un enregistrement de la liste.

7.3 Rappeler les résultats

Étape 1 Pour accéder à l'écran Mémoire, appuyez sur la touche M/H (appuyez brièvement).

Si aucune mesure n'a été effectuée, le dernier enregistrement est directement affiché.

Si une mesure a été effectuée, l'écran de la figure 7.4 s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche UP ou DOWN pour accéder à la liste des enregistrements.

Étape 2 Appuyez sur les boutons UP (haut) ou DOWN (bas) pour faire défiler les enregistrements.

Il est possible de modifier les identifiants d'un enregistrement existant. Appuyez sur la touche GAUCHE pour accéder à l'éditeur d'identifiants, modifiez les identifiants et enregistrez-les. Ces identifiants ne seront pas utilisés pour les nouveaux enregistrements suivants.

7.4 Supprimer les résultats

Étape 1 Pour accéder à l'écran Mémoire, appuyez sur la touche M/H (appuyez brièvement).

Si aucune mesure n'a été effectuée, le dernier enregistrement est directement affiché.

Si une mesure a été effectuée, l'écran de la figure 8.4 s'affiche. Appuyez ensuite sur la touche UP ou DOWN pour accéder à la liste des enregistrements.

Étape 2 Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour trouver l'enregistrement qui doit être supprimé.

Étape 3 Appuyez sur la touche DROITE, l'écran suivant s'affiche (Figure 7.8).

Figure 7.8 : Effacer l’écran

Étape 4 Appuyez sur la touche TEST pour supprimer l'enregistrement sélectionné et revenir à la liste des enregistrements.

Figuur 9.8: Gegenereerd voorbeeld van  Excel bestand

ou

Étape 5 Appuyez sur la touche DOWN pour sélectionner tous les enregistrements (Figure 7.9)

Figure 7.9 : effacer l’écran

Appuyez ensuite sur la touche TEST pour effacer tous les enregistrements et revenir à l'écran de mesure.

Lorsqu'un seul enregistrement est supprimé, son espace en mémoire est libéré et peut être réutilisé. Le numéro d'enregistrement de l'enregistrement supprimé n'est toutefois pas utilisé pour les nouveaux enregistrements.

Lorsque tous les enregistrements sont supprimés, l'espace mémoire complet est libéré et tous les identifiants et numéros sont réinitialisés.

8 Communication USB

Les résultats stockés peuvent être envoyés au PC pour des activités supplémentaires comme la création d'un rapport simple et/ou une analyse plus poussée dans une feuille de calcul Excel. Le MFT se connecte au PC via une communication USB.

8.1 Enregistrements MFT – Logiciel PC

Le téléchargement des enregistrements stockés de MFT vers le PC se fait à l'aide de l'application MFT Records. Les enregistrements sont stockés sur le PC sous forme de fichier *.csv. Les enregistrements peuvent également être exportés vers une feuille en format Excel (*.xlsx) pour générer rapidement des rapports et, si nécessaire, pour une analyse plus approfondie.

Le MFT Records est un logiciel PC fonctionnant sur la plate-forme Windows. Pour installer le logiciel et les pilotes USB nécessaires, il faut lancer le programme d'installation (setupMFT_1_0_0_rev1.exe) (Figure 8.1).

Figure 8.1 : L'installation est lancée en cliquant sur l'icône d'installation

8.2 Télécharger des enregistrements sur le PC

Étape 1 Débranchez tous les câbles de connexion et les objets de test du dispositif MFT.

Étape 2 Connectez le MFT (figure 8.2) à votre PC à l'aide du câble de connexion USB (figure 8.3).

Figure 8.2 : Le connecteur USB est situé sur la partie supérieure du boîtier du MFT.

Figure 8.3 : Câble de connexion USB (type A-mâle vers B-mâle)

Le pilote USB est installé automatiquement sur un port COM libre et la confirmation que le nouveau matériel peut être utilisé suit.

Le numéro de port COM donné peut être consulté à l'aide du gestionnaire de périphériques de votre système.

Étape 3 Démarrez le programme MFT Records en cliquant sur l'icône de raccourci du bureau (Figure 8.4).

Figure 8.4 : Lancez l'application MFT Records en cliquant sur l'icône de raccourci du bureau.

Étape 4 Cliquez sur Scan Ports (Figure 8.5).

Figure 8.5 : Scanning Ports

Étape 5 Sélectionnez le port approprié et cliquez sur Ouvrir le port (Figure 8.6).

Figure 8.6 : Ouvrir Port

Étape 6 Cliquez sur Télécharger pour lancer le transfert des données (Figure 8.7). Lorsque les enregistrements sont téléchargés, un fichier *.csv est automatiquement créé.

Figure 8.7 : Téléchargement des enregistrements

Étape 7

Cliquez sur le bouton Excel pour exporter tous les enregistrements vers un fichier Excel (Figure 8.8). Un exemple de fichier Excel est également affiché (Figure 8.9). Les emplacements par défaut pour l'enregistrement des fichiers *.csv et *.xlsx sont : Documents/MFT/Csv_Records/ et Documents/MFT/.

Figure 8.8 : Générer un fichier Excel

Figure 8.9 : Exemple d’un fichier Excel généré

Importateur exclusif pour la Belgique:

C.C.I. n.v.

Louiza-Marialei 8, b. 5

2018   Antwerpen

BELGIQUE

T: 03/232.78.64

F: 03/231.98.24

E-mail: info@ccinv.be

www.ccinv.be

Importateur exclusif pour la France:

TURBOTRONIC s.a.r.l.

Z.I. les Sables

4, avenue Descartes – B.P. 20091

91423 Morangis Cedex

FRANCE

T: 01.60.11.42.12

F: 01.60.11.17.78

E-mail : info@turbotronic.fr

www.turbotronic.fr